4.2. Расчет времени эвакуации из конференц-зала ШЧ

В соответствии с требованиями пожарной безопасности эвакуационные пути должны обеспечивать эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях зданий и сооружений, в течение необходимого времени эвакуации. Время, в течение которого все люди могут выйти из помещения или из здания, определяют расчетом и называют расчетным. Время, в течение которого еще возможна эвакуация людей в безопасных условиях, называют необходимым временем эвакуации и определяют по справочным таблицам.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений и зданий расчетное время эвакуации tр должно быть меньше необходимого времени эвакуации людей   tнб:    tрtнб

Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий определяют исходя из протяженности эвакуационных путей и скорости движения людских потоков на всех участках пути от наиболее удаленных мест до эвакуационных выходов.

Здание, в котором находится актовый зал ШЧ II степени огнестойкости, зал имеет 10 рядов по 18 мест в каждом. Для выхода людей предназначены две двери шириной 260 см., ширина проходов =2,5 м. Расстояние между спинками кресел 1 м., ширина прохода между кресел 0,6 м., длина ряда 9 м. Схема актового зала приведена на рис. 4.2.1.

Общее число людей:

N0=18⋅10=180 чел.

Поскольку зал в плане симметричный, для расчета принимаем один людской поток с половинным числом посетителей, т.е. N = 90 чел. Принимая, что все посетители – взрослые люди в зимней одежде, площадь горизонтальной проекции человека составит 0,125 м2.

Значения скорости и интенсивности людского потока в зависимости от плотности потока приведены в табл.XVII.1 [11].

Схема планировки актового зала

2,5 м

2,6 м

2,6 м

9 м

1 м

Рис 4.2.1.

Параметры движения людских потоков в рядах мест актового зала:

Dp=Np⋅fчелlp⋅δp=4,5⋅0,1254,5⋅0,6=0,2;

Скорость движения:        vp=60 м/мин;

Интенсивность движения: qp=D⋅v=0,2⋅60=12 м/мин;

Пропускная способность: Qp=D⋅v⋅δ=0,2⋅60⋅0,6=7,2 м2мин;

Время выхода людей в проход:

t0=l0v0=4,560≈0,1 мин;

Интенсивность движения при слиянии потоков из всех рядов:

q=Qp⋅mδ=7,2⋅102,5=28,8>qmax;

Движение в проходе стабилизируется, т.е. его интенсивность становится постоянной в момент выхода всех людей из рядов или при достижении потоком максимальной плотности:

Dip=Qip⋅t0δ⋅l=7,2⋅0,12,5⋅1=0,29;

По табл.XVII.1 [11] определяем, что при этой плотности интенсивность  движения  близка к максимальной.

На первом участке прохода:

q1=Qpδ=7,22,5=2,88 м/мин;

Этому значению интенсивности соответствует плотность D1=0,03 и скорость движения v1=100 м/мин;

На втором участке прохода:

q2=q1+Δq=q1+q1=2,88+2,88=5,76 м/мин;

D2=0,06;        v2=100 м/мин;

На третьем участке прохода:

q3=q2+Δq=5,76+2,88=8,64 м/мин;

D3=0,12;        v3=75 м/мин;

На четвертом участке прохода:

q4=q3+Δq=8,64+2,88=11,52 м/мин;

D4=0,2;        v2=60 м/мин;

На пятом участке прохода:

q5=q4+Δq1=11,52+2,88=14,4 м/мин;

D5=0,32;        v5=45 м/мин;

На шестом участке прохода:

q6=q5+Δq=14,4+2,88=17,28 м/мин≥qmax=16,5 м/мин.

Таким образом, дальнейшее движение людей в проходе будет  проходить с интенсивностью qi=14,4 м/мин  при  плотности  Di=D5=0,32,   со   скоростью   vi=45 м/мин.

Время движения потока людей от наиболее удаленного места до выхода:

tp=l0v0+l1v1+l2v2+l3v3+l4v4+livi;

Учитывая, что общая длина эвакуационного пути l=10⋅1=10 м,а длина первых четырех расчетных участков 4 м

li=10−4=6 м.

Таким образом, время движения потока до выхода

tp=0,1+1100+1100+175+160+645=0,26 мин;

Необходимое время эвакуации залов объемом до 5 тыс.м2 в соответствии с требованиями пожарной безопасности должно быть не более 2 минут. Таким образом, требование  tрtнб выполнено.